绵阳新华智驱科技股份有限公司

电机分厂新增产线相关配电设施及成套设备采购项目

响应文件

【采购编号：XHZB-2026070701】

采购人：绵阳新华智驱科技股份有限公司

2026年7月

第一章 采购公告

绵阳新华智驱科技股份有限公司作为采购人，拟对电机分厂新增产线相关配电设施及成套设备进行公开采购，确认供应商。现将有关事宜公告如下：

一、采购范围

1、采购范围：电机分厂新增产线相关配电设施、设备

2、周期：5日历天。

3、本项目最高限价：36.3万元

4、总体要求：

4.1、采购项目的基本情况：

| 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*240+1*120 | / | 170 | 米 |  |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 |  | 140 | 米 |  |
| 桥架 | 300mm*150mm |  | 70 | 米 |  |
| 动力配电柜 | GGD柜(宽1.2m*深0.6m*高1.7m) | 630A隔离开关（2支) | 1 | 台（套） | 需成套组装于柜体(两路组件) |
|  |  | 400A塑壳断路器（4支） |  |  |  |
|  |  | 125A塑壳断路器（4支） |  |  |  |
|  |  | 40A塑壳断路器（4支） |  |  |  |
|  |  | 20A塑壳断路器（4支） |  |  |  |
| 动力配电箱 | XL-21柜(宽0.7m*深0.6m*高1.7m) | 400A隔离开关（1支) | 2 | 台（套） | 需成套组装于箱体 |
|  |  | 125A塑壳断路器（4支） |  |  |  |
|  |  | 40A塑壳断路器（3支） |  |  |  |
|  |  | 20A塑壳断路器（3支） |  |  |  |
| 动力配电箱 | XL-21柜(宽0.7m*深0.6m*高1.7m) | 400A隔离开关（1支) | 2 | 台（套） | 需成套组装于箱体 |
|  |  | 100A塑壳断路器（4支） |  |  |  |
|  |  | 40A塑壳断路器（3支） |  |  |  |
|  |  | 20A塑壳断路器（3支） |  |  |  |
| 特殊说明：1、本次电缆需符合GB/T12706.1-2020,同时满足GB50217中对低压电缆的要求 。 |  |  |  |  |  |

二、响应人预审资料

预审资料电子版以邮件形式发送，预审资料纸质版与响应文件一同递交，

1、经办人介绍信或法定代表人授权委托书，以上证件收原件；

2、经办人身份证原件，并收加盖响应人鲜章的复印件；

3、响应人须具有独立法人资格，具备资质，并提供有效营业资质证明；提供资质证书副本，以上证件收加盖响应方鲜章的复印件。

4、至少提供2026年1月以来3个类似业绩，提供载明项目名称、合同金额信息页复印件，加盖响应人鲜章。

5、响应人或其法定代表人不得被列入失信被执行人名单（以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询记录为准），查询记录打印加盖鲜章。

6、预审资料与响应文件分开装订，不接受联合体响应。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为2026年7月16日13：00时，地点为绵阳市安州区淘金大道西段1号（营销部）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购方不予受理。

五、公告发布

本公告在绵阳新华智驱科技股份有限公司网站（http://www.xinhuaengine.com.cn/）上发布。

六、联系方式

采购人：绵阳新华智驱科技股份有限公司  地址：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号

联系人：何先生    电话：15228376021    邮箱：hechao@xhengine.com.cn

技术沟通：张应波    电话：15883741003

2026年7月9日

第二章 响应须知

## 一、总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于本采购公告中所叙述项目。

2.响应要求

2.1 响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应相关文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以确保响应方对采购文件作出实质性响应，否则，将承担其被拒绝或废除的风险。

2.2照抄或复印采购文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的响应文件将导致废除采购文件。

2.3 如响应方对采购文件提出澄清，应在响应截止时间前按采购公告中载明的邮政地址以书面形式（包括信函、传真或电邮，下同）通知到绵阳新华智驱科技股份有限公司，响应截止期前，收到响应方澄清要求时将以书面形式予以答复，如有必要将以不标明查询来源的书面形式答复。

3.绵阳新华智驱科技股份有限公司在签订合同时，有权对采购文件中规定的内容予以增加或减少。

4.响应方响应价格及产品均不能满足需求，绵阳新华智驱科技股份有限公司有权拒绝全部响应，重新组织采购。

## 二、采购书的修改

1.在响应截止日期前，绵阳新华智驱科技股份有限公司可主动地或在解答响应方提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

2.采购文件的修改将以书面方式通知到所有响应方，并构成采购文件的一部分，对所有响应人均具有约束力。

3.响应方在收到上述通知（或修改、或澄清）后，应立即向绵阳新华智驱科技股份有限公司回函确认，否则视为已接收，并同意通知（或修改、或澄清）内容。

4.为使响应方有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，绵阳新华智驱科技股份有限公司将适当延长响应截止期。

## 三、响应书的编制

1.响应文件应由商务、技术文件两部分组成。

2.响应方应按照采购文件中提供的格式（见第五章 附件）要求如实填写响应书、评审一览表、响应报价表、售后服务计划、响应诚信承诺书、资格证明文件、并按照技术规范要求完成技术文件书的提交，否则响应无效。

3.响应书应按照规定填写，一式四份（分别标以正本一份，副本三份）。正本和副本如有差别，以正本为准。

4.响应书需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须加盖公章。

5.响应方对技术培训、质量保证措施、售前售后服务等给绵阳新华智驱科技股份有限公司提供的优惠条件，应在文件中说明。

6.商务文件应包含以下文件：

6.1响应书

6.2评审一览表

6.3报价一览表

6.4分项报价明细表

6.5售后计划书

6.6响应诚信承诺书

6.7响应方资格证明文件

7.响应报价

7.1响应人应按照采购文件提供的响应报价表格式填写提供各项内容的单价、分项总价和总响应价。如果单价、分项总价和总响应价之间有差异，评审以单价为准。文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。响应人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

7.2响应报价应完全包括采购文件规定的产品和服务范围。

7.3响应方对每个项目只允许有一个报价，绵阳新华智驱科技股份有限公司不接受有任何选择报价的响应。

7.4响应人的响应价格偏离全体有效响应人的评审价格平均值20％(不含20%)以上的不得确定为中选人

## 四、响应方资格证明文件

1.响应方企业法人营业执照、税务登记证等复印件。

2.金融机构出具的资信证明。

3.法定代表人授权书。

4.最近连续三年的财务报表。

## 五、响应书的递交

### 1.响应方应把技术响应书和商务响应书分别装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章。

### 2.响应书信袋上应写明：

### 2.1项目名称

2.2响应方名称

### 3.响应方送达响应书以后，要求对响应书进行修改或撤回时，必须在响应截止日期前以书面形式送交绵阳新华智驱科技股份有限公司。

### 4.修改响应书仍需按第1款规定进行。

### 5.有下列情况之一的，其响应书无效（即废除）。

5.1响应书未按规定密封；

5.2响应文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书、没有被授权代表签字和加盖公章；

5.3响应书未按采购文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

5.4资格证明文件不全，或不满足采购文件规定的响应人资质要求；

5.5响应文件正、副本份数不符合采购文件要求的；

5.6响应书逾期送达的；

## 六、评审与评审

### 1.绵阳新华智驱科技股份有限公司按照先技术文件后商务文件进行评审，并根据采购文件情况决定是否进行后续商务部分的谈判。

### 2.为利于响应审查，绵阳新华智驱科技股份有限公司在评审后可随时请响应方对响应书进行澄清解答，解答时不得对响应书中实质性内容加以修改，且重要澄清答复应是书面的，并由响应方法定代表人或其委托代理人签字。

## 七、评审原则

### 综合评价： 经技术、商务评比后，综合得分最高者中选。

| 采购综合评价中选规则 |  |
| --- | --- |
| 1 | 商务响应书按采购方采购文件要求编制，加盖响应单位齐缝章，并在采购方规定时间内送达。 |
| 2 | 采购部根据技术输入，只对符合技术要求的响应厂家进行商务文件书评审。 |
| 3 | 评审委员会首先对响应文件进行初步评审，判定并拒绝无效的和存在实质性偏离的响应文件。评审委员会仅对初审合格的响应进行综合评分。 |
| 4 | 评审分为技术评审、商务评审，总分100分，其中技术权重40%（设置分值40分），商务权重60%（设置分值60分）。 |
| 5 | 在商务初审过程中，有下列情形之一者，其响应将被否决： 1）响应人或其制造商与采购人有利害关系可能影响采购公正性的。 2）响应人参与项目前期咨询或采购文件编制的。 3）不同响应人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 4）响应文件未按采购文件的要求签署的。 5）响应人的响应书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者采购文件要求的。 6）同一响应人提交两个以上不同的响应方案或者响应报价的。 7）响应文件报价文件必须按绵阳新华智驱科技股份有限公司采购文件要求的格式进行报价，否则，响应将被拒绝。 8）响应人有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的。 9）交货期不满足的，响应被拒绝。 |
| 6 | 1.评价程序及规则： 1.1评审委员会成员应当根据规定的评审内容对响应人的响应文件独立打分，并分别计算各响应人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项得分，凡采购文件未规定的标准不得作为加分或者减分的依据。 1.2评审委员会应当对每位成员的评分进行汇总。每位成员在提交其独立出具的评价记录表后不得重新打分。 1.3评审委员会应当按照以下规定，对每位成员的评分结果进行调整和修正。 评审委员会成员对同一响应人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则： 评审委员会成员的分项评分偏离超过评审委员会全体成员的评分均值±20％，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评审委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代。 1.4 响应人出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中选人： 1.4.1该响应人的评审价格超过全体有效响应人的评审价格平均值20％(不含20%)以上的。 1.4.2响应人的综合得分低于60分（不包含60分），综合得分=技术评分+商务评分得分。 1.5评审委员会应当根据综合得分对各响应人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先。价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。 2、评价内容和标准 评审委员会按照以下评价内容和标准进行综合评价、比较和计分（评分保留至小数点后两位）。 |
| 6 | 序号; 评价内容; 评审分值; 评分标准. 一、商务评价（权重40%，分值40分）. 1; 响应报价; 24; 在满足技术要求的前提下，按照低价优先、经济节约的原则，对响应人所报价格进行评审。对响应价格算术修正,漏项价格的调整等按下面方法。 1.评审价格打分方法： 取所有有效响应人的价格，统一采用低价优先方法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格统一按照下列公式计算： 价格得分=（报价基准价/响应报价）*24. 2; 相关业绩; 3; 近3年内有0.4KV低压配电柜、动力配电箱、照明箱、户外防雨箱、成套配电设备供货业绩，每一个合同得3分，最高得15分。. 3; 交货期; 3; 满足采购文件的交货期得2分，每减少3天得0.5分。本项最多得3分。. 4; 付款条件及其他商务条款的响应情况; 4; 接受3+3+3+1的付款比例得2分，不满足得0分 接受100%承兑得2分，不满足得0分. 6; 售后服务承诺与售后措施; 6; 响应书需要有售后服务说明，有详细售后服务执行方案得2分。无详细服务方案得0分； 质保一年及一年以上得2分；每少2个月。减0.5分，，扣完为止； 响应时间小于等于4小时得1分，每多2小时口0.5分，不足2小时算2小时，扣完为止。到现场时间小于等于12小时得1分，每多6小时口0.5分，不足6小时按6小时算，扣完为止. - 技术评价（权重40%，分值40分）. 总则：1.整体复制采购技术要求作为响应文件的技术文件，技术评分0分。 2.无系统方案（指仅进行设备介绍，无方案设计等情况），技术评分5分。 3.响应文件技术规格或询标过程的响应与事实不符或虚假响应的，技术评分0分。并提交相应部门备案。 4. 技术文件评审后，总得分低于总分60%的将视为技术不合格，予以淘汰。. 序号; 评审项目; 分值; 子项目; 分值; 评分标准. 1; 采购文件完整性; 3; 采购文件的完整性; 3; 采购文件齐全分值3分，不齐全扣1分. 2; 技术可行性; 30; 低压成套配电柜; 5; 1. 板材厚度（冷轧钢板/镀锌板） 落地配电柜：柜体≥2.0mm，门板≥1.5mm。 2. 防腐工艺 钢板：酸洗磷化→静电喷塑，涂层厚度60～80μm，附着力达标，耐盐雾≥48h； 焊缝满焊、打磨平整，无毛刺、无尖角划伤线缆箱门铰链、门锁镀锌防锈，配专用钥匙，开启顺畅 3.柜门与柜体用≥4mm²黄绿铜编织线跨接，保证接地连续性，禁止仅靠铰链导电得。 4 . 箱体、安装板、断路器外壳、金属线槽全部可靠接PE排 箱内独立PE接地汇流排、N零线排，两排严格分开，严禁混接、串接. 配电柜内部元器件; 6; 1． 所有主回路元件必须具备CCC强制认证，提供证书、型式试验报告 2． 绝缘材料阻燃等级V0，灼热丝750℃不起明火、不持续燃烧 3． 元器件原厂全新正品，不接受翻新、拆机、贴牌、非标改型元件（4分） 4． 金属底座元件必须可靠接地，采用爪垫保证导通；柜门≥4mm²黄绿编织线跨接接地（1分）. 主、母线分支铜排; 6; 1. 材质T2紫铜，纯度≥99.9%，禁止铝排替代动力主母线 2. 表面镀锡≥8μm，圆角去毛刺，搭接面均匀涂抹导电膏 3. 力矩紧固：M8=20N·m、M10=35N·m、M12=60N·m 4. 相序色标：L1黄、L2绿、L3红、N浅蓝、PE黄绿双色；电气间隙、爬电距离满足GB7251.1 5. 温升限值≤70K，长期满负荷无发热变色 6. 铜母线采用T2紫铜镀锡处理，力矩紧固. 4; 隔离开关; 4; 可见明显断点，隔离功能，不用于频繁分断负载. 电缆; 7; 执行GB/T12706.1-2020；导体为2类紧压无氧铜，直流电阻均满足国标限值；交联聚乙烯绝缘厚度1.7mm，分色规范；黑色PVC外护套连续喷印规格米标；长期工作温度90℃，短路250℃/5s；敷设弯曲半径≥15倍电缆外径；提供全套出厂电气检测报告，进场抽检导体电阻、绝缘耐压，不合格不予验收。. 2; 桥架; 2; 加喷涂厚度不小于1.0mm. 售后; 4; 售后服务及指导; 4; 满足技术要求质保期得4分，不满足不得分. 4; 响应方实力; 3; 响应方技术实力; 3; 按响应方设计、开发人员及技术技能人员资质、数量评分. |
| 7 | 中选候选人的推荐方法：评审委员会将根据响应综合评价值的高低排出名次，综合评价最优者为排名第一的中选候选人，本采购项目仅可推荐2名中选候选人。 |

## 八、中选通知

### 1.评审结束后，绵阳新华智驱科技股份有限公司将以书面形式发出《中选通知书》。

## 九、签订合同

### 1.中选方收到《中选通知书》，按通知书指定的时间、地点，与绵阳新华智驱科技股份有限公司进行合同谈判。

### 2.采购文件、中选方的响应文件、澄清文件、中选通知书等，均应作为签约的合同文本的基础。

### 3.如中选方拒签合同，则按违约处理。

### 4.如中选方不按谈判结果签订合同，或中选产品不满足要求，绵阳新华智驱科技股份有限公司将取消其中选资格，并顺延得分第二的供方中选。

十、其它

10.1、施工要求

10.1.1为了确保产品质量，符合产品要求，采购方将对有关材料实行指定品牌和规格：

10.1.2采购范围内有关工程材料的品牌和规格应严格按要求提供。

10.1.3响应人在报价时应按采购人指定的规格进行报价。

10.1.4在合同实施时，响应人认为确有必要进行更换，在经过采购人审核同意后可更换，如更换价格低于原品牌价格，必须减除此费用，如高于原品牌价格，则价格不能调整。

## 10.2、响应费用

响应人编制申请文件、现场考察、递交申请文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人不负任何责任，均由响应人自己承担。

## 10.3、响应规定

10.3.1无论响应结果如何，响应人的响应文件均不退还。采购人及响应人双方都应就响应和响应文件中的内容保密，违者将对后果承担责任。

10.3.2采购人不对未中选情况作任何解释。

10.3.3响应人应认真检查响应文件是否完整，若存在缺页或不全时，应及时向采购人提出，以便补齐。

10.3.4响应人应仔细审阅响应文件中所有的说明，如果响应人编制的响应文件不符合响应文件的要求，其响应文件将被视为不合格。任何对响应文件的忽略或误解，不能作为响应文件没有完全响应的有效理由。

10.4、响应保证金(本项目无响应保证金)

## 10.5、响应报价说明

10.5.1本项目采用固定综合单价不含增值税包干，响应人的报价应包括为实施和完成采购文件所需的材料、人工、机械、措施费、企业管理费、合理利润、规费、税金或其他政策性收费、市场价格变化、工期赶工费、质保等所有责任、义务和风险等各项费用。

10.5.2响应人只能有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

10.5.3 中选的响应人所报价格将作为其与采购人签订本工程施工合同及进行费用结算的依据，若合同执行期内有新的政策指导文件出台，双方约定不再调整收费标准。

10.5.4响应人在报价时应充分考虑以下因素，中选后不得因此提出费用索赔：

10.5.4.1响应人报价前应认真核查装修方案和初定的工程量，对采购人提供的资料中错、漏、各子项有矛盾或不符合工程量质量验收规范要求，施工过程中可能发生的现场经济签证，经甲乙双方确认后可以进行调整。

10.5.4.2采购人有权对中选人的工作内容进行调整。

## 10.6、响应文件的编制要求

10.6.1 响应文件的语言

响应人的响应文件应用中文（汉语言文字）编制。

10.6.2响应人应根据本响应文件的规定提交响应文件，响应文件应至少包括：

（1）营业执照副本（加盖响应人鲜章的复印件）；

10.6.3响应文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并由响应单位的法定代表人或法定代表人授权代理人（如果是由授权代理人签字，则应在响应文件中附有法定代表人授权委托书）签字或盖章。

10.6.4除响应人对错误处必须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由响应文件签字人签字或加盖响应人公章。

10.6.5 响应文件要求按规定格式和内容填报，份数为一式二份，其中正本一份、副本一份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。

所有响应文件应密封完好（密封方式不限），封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）响应项目名称；

（2）响应人名称、地址；

（3）“在2026年 7 月 16日北京时间 13时 00 分前不得拆封”字样。

响应人不接受未按要求进行密封和标记的响应文件。如果因投递地点未写清楚而使响应文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而产生的后果，采购人概不负责。

## 10.7、响应文件递交地点和截止时间

10.7.1响应文件应该在规定的地点和截止时间前提交，逾期送达规定地点的响应文件将被拒收。

10.7.1.1响应文件递交截止时间：2026年7月 16日 13 时 00 分（北京时间）

10.7.1.2响应文件递交地点：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号（营销部办公室）。

10.7.2采购人在响应截止期以后收到的响应书，将被采购人拒绝并原封退回给响应人

10.7.3响应人可以补遗方式，延迟提交响应书的截止时间。在上述情况下采购人与响应人以前在响应截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延迟后新的响应截止时间。响应人也可不予响应、放弃响应。

10.7.4响应书逾期送达的或者未送达指定地点的, 采购人不予受理。

10.8、响应书的修改与撤回

10.8.1响应人递交响应书以后，可以在规定的响应截止时间之前，以书面形式向响应人递交补充、修改或撤回其响应书的通知。并经法定代表人或委托代理人签署，加盖响应人的公章(即单位公章)。在响应截止时间以后，不得更改响应书。

10.8.2响应人的修改或撤回通知，应按本须知的有关规定进行编制、密封、标识和递交。

10.8.3响应截止时间以后，响应人不得撤回响应书。

10.10、评审

10.9.1 评审工作由采购人按公司《招响应管理办法》组建的评审委员会组织进行。

10.9.2 评审原则、方法及程序详见评审方法和标准。

10.9.3 评审结果的确定：

评审委员会根据评审结果，向采购人提交书面评审报告，在报告中对合格的响应人（即通过资格审查和初步评审的响应人，以下同）根据其最终综合得分由高到低排序推荐前三名。若响应人最终综合得分相同时，则响应人方案得分高的排名靠前。

中选单位由采购人确定。

10.10、评审过程的保密

10.10.1 评审会开始后，直至授予中选人合同为止，凡属于对响应书的审查、评价和比较的有关资料以及中选排名推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

10.10.2 在响应书的评审、中选排名推荐情况以及授予合同的过程中，响应人向采购人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其响应被拒绝。

10.10.3 中选人确定后，采购人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程情况和索要评审过程材料。

10.11、中选通知书

10.11.1采购人将根据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，并向中选人发出中选通知书。中选通知书中将写明中选人在响应报价申请函中承诺的响应报价等内容。

10.11.2 中选通知书是合同文件的组成部分。

10.11.3 中选人在领取中选通知书时，应在采购人发文簿上签字确认。

10.11.4采购人对未中选的响应人不作未中选原因的解释。

10.12、合同协议书的签署

10.12.1 中选人应于收到中选通知书5个工作日内由法定代表人或授权代表与采购人签订《清洁度检测设备采购合同》。合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

10.12.2 如果中选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中选或者在规定的时间内未与响应人签订工程合同的，响应人可以选择顺延后面排名单位确定为中选人，也可以选择重新组织响应。在今后1～3年内响应人将不接收放弃中选者参加响应。

10.13、设备质量、安全及验收标准：

中选人必须严格按照甲方认可的方案要求及有关施工和验收规范进行实施，保证设备质量通过采购人的验收并达到标准要求。

10.13.1项目质量必须达到合格标准，严格按国家的行业标准和规范，并由采购人进行验收通过，验收通过后才支付尾款。

10.13.2验收中发现产品材料不符合要求，有掺杂别的品牌、规格不足等现象，责令退回并返工，所发生的损失由中选人承担。

10.14、采购人、响应人的权利

10.14.1 响应人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次响应活动以及拒绝所有的响应书的权利，且无须向受影响的采购人解释有关原因。

10.14.2 对未中选的响应人，采购人将不作任何解释。

# 第三章  响应文件格式

说明：

(1) 响应人应按照本章提供的响应文件格式要求，提交响应文件；本章未提供格式的，由响应人自主编制。

(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页。

(3)响应文件密封后按规定的时间和地址提交。

## 响应文件封面

正本（副本）

绵阳新华智驱科技股份有限公司

电机分厂新增产线相关配电设施及成套设备采购项目

响应文件

响应人：                   （全称并盖章）

二○二六年   月   日

## 目    录

- 响应函---------------------------------------------------------2

(1）最终报价------------------------------------------------3

二、法定代表人身份证明书-------------------------------------------4

三、法定代表人授权书-----------------------------------------------5

四、响应人承诺函---------------------------------------------------6

五、偏离表---------------------------------------------------------7

六、公司资质文件---------------------------------------------------8

七、响应人案例-----------------------------------------------------9

八、技术文件-------------------------------------------------------10

一、响应函

投 标 申 请 函

致：      （采购人）

一、我公司审阅并完全理解和接受你方所提供的所有响应文件相关条款和要求，以下签字人作为（响应单位全称）合法行使其职责的代表,为获得                     （项目名称）项目参加贵司组织的采购响应。

二、我方已详细审核全部响应文件，包括补遗文件(如有时)及有关附件，同时我公司对提交的所有响应文件负责。你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我公司完全理解采购人因法律和政策原因取消响应以及拒绝所有的响应文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦不要求采购人对我公司解释其原因。

四、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。

五、在仔细研究了响应文件，并结合本公司的实际情况后，我公司承诺报价如下:（注：本报价采用无底价报价，请各响应人酌情考虑）。

1、首次报价：详见清单（所有报价与技术方案相匹配）

以不含税报价______（大写：_______）为响应总报价，税率    %，含税报价______（大写：_______）（附：响应清单）

注：发票（单项选择，在对应的划√）   增值税专用发票    普通发票

2、是否响应付款进度（单项选择，在对应的划√）：  是    否

3、付款方式：（单项选择，在对应的划√）

现金         现金+承兑      承兑

4、承诺工期：    日历天。

此报价已包含所有为完成合同规定工作内容的全部费用，我公司不再以任何理由向你方收取其它任何费用，我公司承诺不再调整单价。

六、我公司承诺：如我公司提供的相关服务不能满足采购人的要求，采购人可随时更换，我公司对此无异议。

响应人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

日 期:      年    月    日

最终报价函

| 项目名称 | 电机分厂新增产线相关配电设施及成套设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | XHZB-2026070701 |
| 响应人名称 |  |
| 最终报价 | 不含税 元； 含税 元。 明细见清单 |
| 其他服务事项的承诺： |  |

（注：此表另行单独打印签字或加盖公章于评审电话沟通后，进行最终报价时填报。）

响应人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日 期：   年   月   日

二、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:           性 别:        年 龄:           职 务:

系    （响应人单位名称）     的法定代表人。

特此证明。

响应人:   (盖公章)

日 期:      年    月    日

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件。

## 三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人    （姓名）系   （响应单位）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方响应人名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            项目的响应文件和处理有关事宜，其法律后果由响应人承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件约定的“响应书有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

特此委托。

响应人：                          （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

日 期:      年    月    日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自递交响应文件而委托代理人递交的适用。后附代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。

四、响应人承诺函

承诺函

### 1、响应人自行编辑，有关本采购文件的相关承诺。
五、偏离表

| 序号 | 采购文件技术规范条款 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

### 六、公司资质文件(复印件盖鲜章)

### 七、响应人案例
八、技术文件（格式自拟）

## 包含但不限于设计方案、设备工艺、制造方案。

第四章  评审方法

一、总则

1.1本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2响应人将在响应文件递交截止的同一时间,在本文件规定的提交截止时间后提交的响应文件，采购人将拒绝接收。

二、评审委员会

2.1本项目的评审委员会由响应人按照《招响应管理办法》相关规定组建。

2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、量化评分并确定中选人

3.1评审委员会对合格的响应人的响应文件按以下评分标准进行量化评分，若响应人最终综合得分相同时，则响应人报价得分高的排名靠前。

3.2中选单位由采购人确定，具体工作内容以采购人发出的委托书内容为准。

3.3编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

## 第五章   合同主要条款

电机分厂新增产线相关配电设施及成套设备采购合同

1.技术规范：供货货物应与采购文件第三部分的要求相一致。
2.技术资料：货物到需方现场后，供方应将有关货物的技术资料（如维修指南、易损件清单、详细纸质版及电子版图纸等）无偿提供给需方。
3.材料：货物制造所需材料全部由卖方提供。

4.包装：
4.1货物包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

4.2包装费应在货物总价中包括，每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
5.交货：
5.1交货地点：绵阳市安州区淘金大道1号 绵阳新华智驱科技股份有限公司检测室

5.2合同交货期应以采购文件中的交货期为准，实际交货时间，以最后一批货物到达指定到货地点为准。
5.3供货方安排运输，运输费由供方承担。

6.货物认可及验收：

6.1设计确认：

中选后5个工作日内，卖方需将改造方案的详细设计提交给买方进行设计确认。

6.2预验收：发的

① 货物预验收在买方现场进行；以按要求生产出合格样件为准，需出具样件报告；

② 提供货物的数量完整、无缺陷；

③ 纸质版及电子版图纸详细、完整；

④ 以上所有项次合格后，双方签订预验收纪要；

⑤ 具体要求以技术协议为准。

6.3终验收：

①货物终验收在买方现场进行，以按节拍生产出合格样件为准，需出具样件报告；

②检测精度满足技术文件要求；

③达到以上要求后，双方签订终验收纪要；

④具体要求以技术协议为准。

7.保险：货物装运后由供方办理保险，其费用由供方支付。
8.价格与支付：
8.1合同价格（含税），应按卖方与买方共同确认的最后价格执行；

8.2货款的支付条件：货款支付方式：3-3-3-1.

预付款30%，预验收合格后支付30%，终验收合格后支付30%，余下10%作为质量保证金，一年质保期期满支付；

9.质量：
9.1供方应确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的；
9.2供方保证货物经正确安装、使用和保养在其使用寿命内应具有满意的性能；
9.3对货物质量应按有关质量标准或验收规范进行验收，货物到达现场后，供方需在安装调试现场完成安装调试工作。 
9.4在货物验收后的质量保证期内，如因需方使用不当和保管不善造成的问题，供方应配合解决，但费用由需方负担。

9.5质量保证期: 自货物终验收合格之日起12个月。在质量保证期内，由于设计或制造等原因发生质量问题，供方应免费实行包修、包换、包退（“三包”）。

10.服务：

10.1卖方负责安装调试，买方提供协助。

10.2卖方在现场安装调试人员食宿及旅费等由卖方自行解决。

10.3卖方需对提供的货物进行操作使用及日常维护的培训

11.索赔：质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，卖方在接到买方通知2日内给予答复，负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受。卖方应承担由此发生的一切损失和费用。

12.违约责任：
12.1卖方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震）或卖方提出书面说明并经买方同意外，卖方应向买方付延期违约金，每天按总额2.5‰计收，但最高不超过总额7.5％；

12.2买方逾期付款时（正当拒付以及卖方同意延期付款时除外），应向卖方支付延期违约金，每天按延期支付额2.5‰计收，但最高不超过延期支付额7.5％。

13.合同的解除和变更：
13.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无故变更，若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意；
13.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。
14.合同生效及其它：
14.1合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《经济合同法》等有关规定办理；
14.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和采购文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等效力；
14.3本合同正本一式陆份，双方各执叁份 。

甲方：                               乙方：

代表：                               代表：

________年____月____日                    ________年____月____日