## 清单及报价
绵阳新华智驱科技股份有限公司清洁度检测室装修项目工程量清单及报价表
项目名称：清洁度检测室装修工程 |  |  | 施工地点：机加厂房一楼备件库
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 （元，不含税） | 金额 （元） | 备注
一 | 墙面部分
1 | 彩钢净化板隔墙 | 1、板材厚度50mm，双面覆膜，机制企口型接口； 2、中空玻镁板，防火燃烧性能等级A级； 3、双面钢板厚0.426mm； 4、50槽铝、内圆弧、外圆柱套件等； 5、吊顶高度3.2m。 | ㎡ | 126.496 |  | 0
2 | 钢制门 M1822 | 1、门洞尺寸：W1800*H2200*D50mm； 2、门框采用铝型材，定制钢制门 3、50系列净化铝材修边。 | 樘 | 1 |  | 0
3 | 钢化玻璃窗 C1812 | 1、尺寸：1800*1200 2、铝合金双层6mm中空玻璃 | 个 | 1 |  | 0
4 | 钢化玻璃窗 C1510 | 1、尺寸：1500*1000 2、铝合金双层6mm中空玻璃 | 个 | 1 |  | 0
5 | 5P天花机 | 1、5P天花机 2、品牌：海尔或美的 | 个 | 1 |  | 0 | 含安装及铜管8m
6 | 传递窗 | 1、尺寸：600*600 2、互锁式对开门 | 个 | 1 |  | 0
7 | FFU净化单元 | 1、尺寸：1175*575 2、风量：1000m³/h | 个 | 3 |  | 0
8 | 法兰 | FFU安装法兰 | 套 | 6 |  | 0
9 | 回风百叶 | 320*250回风百叶 | 个 | 3 |  | 0
10 | 回风软管 | FFU回风软管 | m | 30 |  | 0
11 | 风淋室 | 单人单吹风淋室 | 个 | 1 |  | 0
12 | 缓冲区乳胶漆墙面 | 1.基层类型 ：原墙面、石膏板面层 2.腻子种类 ：无甲醛净味腻子 3.刮腻子遍数 ：2编 4.油漆品种、刷漆遍数 ：一底两面 5.部位：缓冲区墙面 采用立邦、华润等同价位品牌乳胶漆 | m2 | 47.1 |  | 0
13 | 缝隙密封 | 1、密封材料：密封嵌缝应选择不含刺激性挥发物、耐老化、抗腐蚀的中性瓷白密封胶； 2、密封清洁：密封嵌缝前应将待密封沟槽内的杂质、油污清除干净，并保持表面干燥。 3、施工部位：洁净装修区域内缝隙。 | ㎡ | 126.496 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
二 | 天花部分
1 | 彩钢净化板吊顶 | 1、板材厚度50mm，双面覆膜，机制企口型接口； 2、芯材为中空玻镁板，防火燃烧性能等级A级； 3、双面钢板厚0.426mm； 4、吊顶高度3.2m。 | ㎡ | 57.1 |  | 0
2 | 吊顶专用配件 | 丝杆，花蓝挂钩等 | ㎡ | 57.1 |  | 0
3 | 缝隙密封 | 1、密封材料：密封嵌缝应选择不含刺激性挥发物、耐老化、抗腐蚀的中性瓷白密封胶； 2、密封清洁：密封嵌缝前应将待密封沟槽内的杂质、油污清除干净，并保持表面干燥。 3、施工部位：洁净手术部区域内缝隙。 | ㎡ | 57.1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
三 | 地坪系统
1 | 地坪 | 1、PVC地胶，实测厚度2.8mm。 2、要求地面基础平整，硬度达到要求。 | ㎡ | 57.1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
四 | 电气照明系统
1 | 新增配电箱500*600 | 1.名称 ：新增配电箱 2.型号、规格 ：500*600 3.安装方式：挂墙安装 含设备、空调、照明等单独回路 总功率考虑≥8KW | 台 | 1 |  | 0
2 | LED洁净平板灯 | 1200*300，36w | 套 | 8 |  | 0
3 | 安全出口指示灯 | 安全出口标志灯 | 套 | 2 |  | 0
4 | 电力电缆 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 ： YJV-5*10mm2 3.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位 ：桥架敷设 三相五线制，进线为220v 从低压室引来，总功率考虑≥8KW | m | 45 |  | 0
5 | 电气配线 | BVR-2.5mm2 | m | 300 |  | 0
6 | 线管 | φ25 | m | 150 |  | 0
7 | 电源开关 | 250V/10A | 套 | 2 |  | 0
8 | 单相插座 | 250V/10A 五孔插座 | 套 | 10 |  | 0
9 | 户内PE保护接地 | 1.名称 ：户内PE保护接地 2.材质、规格：镀锌扁钢 4.安装部位 ：与原建筑接地连接 ≤1Ω | m | 40 |  | 0
10 | 电气安装 | 包含灯具、开关、插座部分人工费用 | ㎡ | 57.1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
五 | 其他
1 | 安全文明措施费及规费 |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 完工保洁 |  | 项 | 1 |  | 0
3 | 清洁度检测费 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000
| 小计 |  |  |  |  | 10000
| 不含税合计 |  |  |  |  | 10000
税金（不含税合计*税率 %）
| 价税合计 |  |  |  |  | 10000

## Sheet1 (hidden)
7.35 | 6.3913 | 7
24 | 20.8696 | 21
23 | 20 | 20
14.7 | 12.7826 | 13
14.65 | 12.7391 | 13
11.48 | 9.9826 | 10
4.8 | 4.1739 | 5
3.23 | 2.8087 | 3
4.885 | 4.2478 | 5
4.335 | 3.7696 | 4
5.024 | 4.3687 | 5
3.847 | 3.3452 | 4
2.672 | 2.3235 | 3
7.35 | 6.3913 | 7
1.311 | 1.14 | 2
2.458 | 2.1374 | 3
2.672 | 2.3235 | 3
2.672 | 2.3235 | 3
2.672 | 2.3235 | 3
2.642 | 2.2974 | 3
2.642 | 2.2974 | 3
1.92 | 1.6696 | 2
1.92 | 1.6696 | 2
41.303 | 35.9157 | 36
9.33 | 8.113 | 9
|  | 189 | 734.832